Załącznik nr 7 do SWZ

Wymagania dotyczące materiału

Projekty budowlane opracowane zostały dla systemu rur preizolowanych Logstor. W przypadku  zastosowania innego systemu rur preizolowanych niż w dokumentacji technicznej,  oferent	dołączy  do  oferty			projekt  wykonawczy  planowanej  sieci cieplnej	w	proponowanym	przez	niego		systemie	(ze		wszystkimi	niezbędnymi obliczeniami,  schematami	montażowymi,	szczegółowym  zestawieniem  materiałów) podpisany  przez  uprawnionego projektanta. W przypadku zmian, które będą wymagały zmiany zgłoszenia na budowę obowiązkiem oferenta będzie opracowanie zamiennego projektu budowlanego oraz uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji i uzgodnień w tym zgłoszenia budowy. Prace te nie mogą spowodować wydłużenia założonego terminu realizacji przedsięwzięcia i nie są podstawą do zmiany wynagrodzenia.

Zamawiający  wymaga, aby cała sieć realizowana w ramach niniejszego zamówienia została   wykonana   przy  użyciu  jednego  systemu  preizolowanego  z  zastrzeżeniem

dotyczącym muf zgrzewanych.

Sieć należy wykonać w technologii rur preizolowanych, zgodnych z dokumentacją techniczną.

Sieci cieplne. Wymagania techniczne.

I Stalowa rura przewodowa.

1)	Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom zgodnym z dokumentacją techniczną.

Warunki techniczne dostawy

- część 1 : Rury ze stali niestopowych z określonymi  własnościami w temperaturze pokojowej z późniejszymi zmianami PN-EN 10217-1:2004/AI:2006,

- PN-EN 10217-2:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych

Warunki techniczne dostawy

- część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami	w	temperaturze	podwyższonej	z	późniejszymi	zmianami	PN-EN

10217-2:2004/Al :2006,

- PN-EN 10217-5:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych

Warunki techniczne dostawy

- część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawanych	łukiem	krytym	z określonymi	własnościami	w	temperaturze  podwyższonej  z  późniejszymi

zmianami PN-EN 10217-5:2004/Al:2006

- PN-EN 13480-2:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe

- część 1-6 Rury stalowe  muszą spełniać wymagania określone  w normie  PN -EN

253:2009 dotyczące:

- średnicy zewnętrznej rur stalowych,

- minimalnych grubości ścianki rur stalowych,

- tolerancji	średnicy i grubości	ścianki rur stalowych,

- gatunku stosowanej stali.

2)	Inne wymagania:

- nie dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na długości rury,

- dopuszcza się stosowanie rur stalowych ze szwem wykonanych ze stali gatunku

P235GH, P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10217-1,

- końce wszystkich rur muszą być ukosowane zgodnie z normą PN-ISO 6761:1996,

- rury stalowe muszą posiadać świadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1,

- nie dopuszcza się stosowania rur o innych długościach niż 6 m, 12 m,

- tolerancja długości rury stalowej powinna wynosić +15/-0 mm,

- w celu zapewnienia optymalnej przyczepności pianki poliuretanowej wszystkie

rury	muszą	być	poddane	dodatkowej	obróbce	śrutowania	za	pomocą śrutu stalowego,

- wykonawca poza badaniami szczelności dokona badania ultradźwiękowe spoin.

II Rura osłonowa i izolacja cieplna.

1)	Rura osłonowa z polietylenu PE-HD	wysokiej gęstości musi spełniać wymagania

normy PN-EN 253 odnośnie:

- gęstości surowca,

- wskaźnika	szybkości	płynięcia	surowca,  który	powinien	mieścić się w  zakresie 0,2<MFR<l,4g/10 min,

- czasu indukcji utleniania OIT surowca,

- średnice	i	grubości	ścianek	płaszcza	osłonowego	powinny	być

zgodne z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 253,

- wydłużenie do zerwania płaszcza osłonowego mierzone zgodnie z kierunkiem wytłaczania powinno być nie mniejsze niż 350%,

- wskaźnik	szybkości	płynięcia	płaszcza	osłonowego	powinien	mieścić się w zakresie 0,2<MFR<l,4g/10 min,

2) Płaszcz osłonowy może być rurą wyprodukowaną w odrębnym procesie albo może być wykonany bezpośrednio	poprzez nakładanie na izolację. W przypadku produkcji płaszcza w odrębnym procesie musi on zostać poddany obróbce koronowania - do oferty należy załączyć przykładowy protokół z obróbki koronowania.

3) Płaszcz	osłonowy	PE-HD	stosowany	w	procesie	produkcji	rur	i

elementów preizolowanych musi być wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD (minimum typu PE80) i musi spełniać wymagania normy PN-EN 253.

Produkcja płaszcza osłonowego  musi  umożliwiać uzyskanie  wysoką  przyczepności izolacji  poliuretanowej do zewnętrznej rury osłonowej - minimalna przyczepność 70 mN/m na  minimum  80%  obwodu  rury.  Do  oferty  należy  dołączyć  protokół  badań

wewnętrznych płaszcza.

4) Izolacja poliuretanowa wszystkich elementów systemu (rury proste, kształtki, armatura i złącza) musi być wykonana z zastosowaniem systemów surowcowych bazujących na cyklopentanie.

5) Pianka izolacyjna użyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spełniać wymagania opisane w dokumentacji technicznej.

6) Producent rur preizolowanych musi posiadać badania żywotności systemu

poliuretanowego	wykonane	zgodnie	z normą PN -EN 253	wykazujące trwałość sztywnej pianki izolacyjnej minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy minimum

+160°C. Wykonawca w wraz z ofertą powinien przedstawić wyniki badań żywotności systemu	poliuretanowego wykonane zgodnie z normą PŃ-EN253 przez niezależną instytucję badawczą. W/w trwałość sztywnej pianki izolacyjnej musi być również zawarta w aktualnej aprobacie technicznej, którą należy załączyć do oferty.

III System alarmowy.

Rury  preizolowane  powinny  posiadać  przewody instalacji  alarmowej impulsowej . Zamawiający  wymaga, aby w każdej dostarczonej rurze preizolowanej i wszystkich kształtkach	preizolowanych były zamontowane 2 przewody instalacji alarmowej impulsowej.

IV Kształtki i inne elementy preizolowane.

Połączenie budowlane przyłączy z projektowaną siecią ciepłowniczą wykonać za

pomocą trójników preizolowanych równoloegłych orazprostopadłych zgodnieze

schematem montażowym oraz projektem zagospodarowania terenu.

V Mufy

Mufy trójnikowe składane, sieciowe radiacyjne, dające się nakładać w dowolnym miejscu

na rurociągu, bez konieczności jego przecinania z korkami wtapianymi o takich samych

parametrach techniczno-eksploatacyjnych

Mufy proste sieciowe radiacyjne z korkami wtapianymi o takich samych parametrach

Techniczno-eksploatacyjnych

VI Armatura

Armatura odcinająca musi spełniać wymagania normy PN-EN 488. Armatura na

odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiadać korpus i końcówki ze stali nierdzewnej

i dodatkowe uszczelnienie za pomocą nierdzewnej zaślepki gwintowanej.

VII Węzły cieplne – Wymagania Tecniczne

Zamawiający dopuszcza tylko wymienniki ciepłej wody z materiału AISI 316

Węzły cieplne powinny byc wykonane w formie kompaktu. Rama węzła powinna byc w

pełni rozbieralna, co pozwoli na swobodne wniesienie węzłów przez ciasne korytarze.Schemat technologiczny węzła musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

Preferowana automaytyka firmy Samson. Zamawiajacy dopuszcza automatyke

równoważne. W przypadku zastosowania automatyki równoważnej konieczne jest

dostarczenie na magazyn zamawiajacego automatyki z typoszeregu która pozwoli na

VIII. Pozostałe wymagania, nie ujęte wytycznymi, winny być zgodne z postanowieniami odpowiednich przedmiotowo norm. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych, innych niż wskazane w dokumentacji projektowej Wykonawca przedstawi dokumenty wskazujące na spełnianie wyżej wskazanych norm oraz wymagań określonych w SWZ oraz załącznikach. Roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.